חיבור   PLC   XBC-32DR32H   למסך   MT8070IH

Pin  connection  From The PLC  side

1.  Pin  #1        Data –

2.  Pin  #2        Data +

3.  Pin  #5         SG

בחירת הדרייבר מתוך תוכנת  Easy Builder

- נכנס לתוכנה   ומגדיר את  הדגם של ה HMI  כMT8070iH

- Edit   ( נפתח חלון)

- בוחר  ב  System Parameter

- בוחר בתוך החלון ב  Local

- בשורת  " PLC type  "  בוחר בדגם    LS XGB/XGT

- בוחר ב  COM1

- בשורת "  PLC  I/F "  בוחר  ב  RS-485  2 wire

- מקיש  על לחצן   Settings" "  ובוחר במהירות  9600   Data Bits=8 ,

Parity=M  , Stop  Bits =1